金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年7月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

# 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购项目

- 招标内容：

本次招标范围：本次防雷检测项目为金华—义乌—东阳市域轨道交通全线（含场段）建（构）筑物防雷装置和信息系统机房雷击电磁脉冲防护装置的安全性能进行检测。具体详见用户需求书。

服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日，分别完成金义线和义东线两年两期的防雷检测服务。若因工程进度原因导致在服务期限内无法完成全部检测的，以实际检测数量为准，据实结算。具体进场时间以招标人通知为准。

- 投标资格要求：

（一）投标人

1.在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

2.具有省气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质证书，且需具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（证书附表范围含本次招标检测内容），证书均在有效期内。

3.无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

4. 不接受联合体。

（二）拟派项目负责人

拟派项目负责人具有省气象主管机构颁发的防雷装置检测资格证或防雷检测能力评价证书。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhrailtransit.com）

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“运营2022-2024年防雷检测采购项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2022年8月8日17时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2022年8月9日 9时30分。

2.开标地点：金华市行政服务中心（双龙南街858号财富大厦）四楼开标3室。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 1382496元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用：中标价100万以下600元/标段；中标价100万及以上1200元/标段。 |
| 5 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后2天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份，发送至报名邮箱。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年7月21日12时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

## 一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5 “▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

本项目安全阀校验、发动机检测允许分包，其它检测项目不允许分包

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

## 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

## 三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

（2）报价明细表。

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（2）有效营业执照、资质证书、业绩、项目负责人证书等复印件；无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）网页截图等；详见资格要求。

（3）投标人情况介绍；

（4）资信评审需要的相关证书、证明材料复印件；

（5）主要业绩表（详见格式）（附合同复印件）；

（6）技术偏离说明表（详见格式）；

（7）项目实施方案等；

（8）拟投入本项目人员汇总表

（9）项目负责人员简历表

（10）拟投入本项目的主要设备表

（11）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

（12）售后服务

（13）投标人认为需要的其他资料。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括为完成本项目所需的所有费用和税费，包括但不限于完成该项目所需的人工成本（含工资、奖金、福利、社保等）以及管理成本、劳保费用、设备设施、检测工具、仪器、耗材、配件费、检测、办公及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2技术及资信文件（含资格审查资料）与商务文件须分别密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装在一起。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

## 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件未按招标文件要求密封的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

## 五、评标

1  专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2 评标的方式

2.1  评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

## 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2.对中标候选人进行公示；

3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

## 八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

# 三、招标项目需求

目  录

一、前言	12

二、项目概况	12

三、项目目标	12

四、工作开展模式	12

五、项目范围	12

六、检测周期及时间	13

七、检测方式	13

八、主要工程数量表	13

九、防雷检测主要技术要求	13

十、质量保证	15

十一、检测机构要求	15

十二、安全管理要求	16

十三、应急处置要求	16

十四、文明施工要求	17

十五、考核评价要求	17

十六、其他相关要求	19

附件1建（构）筑物、易燃易爆危化品场所防雷装置检测项目表	21

附件2 信息系统机房雷击电磁脉冲防护装置检测项目表	19

附件3金义线防雷检测设备及检测点明细表	21

附件4 义东线防雷检测设备及检测点明细表	38

附件5 金义东防雷检测委外项目季度考评表	47

附件6 金义东防雷检测委外项目年度考评表	48

一、前言

轨道交通属于人员和设备密集的公共场所，分布着许多的电子电器设备和高建筑物，雷击对电子电器设备和高建筑的破坏性极大，影响行车安全。为了减少雷击带来的损失，根据中国气象局24号令《防雷减灾管理办法》第四章第十九条：投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

二、项目概况

金义东市域轨道交通工程线路由金华—义乌段（以下简称“金义线”）和义乌—东阳（横店）段（以下简称“义东线”）两段线路组成，总长107.17公里，共设站31座。其中金义线58.396km，设站17座，且设塘雅车辆段和官塘停车场；义东线48.77km，设站14座，且设后宅停车场和槐堂停车场。线路串联金华、义乌、东阳3个主城区。

三、项目目标

本项目的目标是依据《中华人民共和国气象法》、《浙江省雷电灾害防御和应急办法》等相关法律、法规的规定，对金义东市域轨道交通各专业工程防雷装置进行安全性能检测，保证防雷装置可靠稳定，保障防雷安全。并如实出具检测报告，满足生产安全要求。

四、工作开展模式

本项目主体部门为金华市轨道交通集团运营有限公司供电部，具体由供电部接触轨车间负责落实，中标单位编制检测方案，由供电部牵头组织各相关专业部门对中标单位的检测方案进行审查，涉及运行的设备或轨行区的设备设施，需纳入天窗施工，按施工计划实施，其他相关部门作为配合部门，负责对检测点位进行确认，配合检测单位对相关接地装置进行检测。

检测单位需每年对全线开展一次检测，并分金义线和义东线出具检测报告，且提出整改建议和措施。

五、项目范围

本次防雷检测项目为金华—义乌—东阳市域轨道交通全线（含场段）建（构）筑物防雷装置和信息系统机房雷击电磁脉冲防护装置的安全性能进行检测。（具体详见附件3、附件4）

六、检测周期及时间

原则上中标单位在拿到中标通知书一个月内组织人员及设备进场。服务期限为自合同签订之日起至2024年12月31日，分别完成金义线和义东线两年两期的防雷检测服务。若因工程进度原因导致在服务期限内无法完成全部检测的，以实际检测数量为准，据实结算。如下表所示。

| 序号 | 线路名 | 检测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金义线 | 计划2022年9月-2023年12月，2024年1月-2024年12月 | 防雷检测以年度为周期，此次招标为两周期的检测服务。 |
| 2 | 义东线 | 计划2023年1月-2023年12月，2024年1月-2024年12月 | 根据义东线的工程进度情况进场，具体时间另行通知。 |

说明：1、未施工完成或未经验收的区段防雷检测另行通知。

2、检测单位需编制检测方案，并经甲方相关部门审核后实施。

七、检测方式

具体检测方式按不同设备类别进行检测。（详见附件1、附件2）

八、主要工程数量表

（详见附件3、附件4）

九、防雷检测主要技术要求

1、定期检测依据以下国家现行有效的技术规范进行检测：

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》

GB50157-2003《地铁设计规范》；

GB/T 10411-2005《城市轨道交通直流牵引供电系统》；

铁建设[2007]39号《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》；

JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规范》；

15D501《建筑物防雷设施安装》；

15D502《等电位联结安装》；

2、设备等电位连接、接地阻抗测试、浪涌保护器测试技术要求：

设备等电位连接测试主要采用等电位测试仪，设备接地测试主要采用接地电阻测试仪，对开关站采用大型地网阻抗测试仪，对浪涌保护器采用防雷元件测试仪进行测试。

要求对等电位连接测试点采用抽检的方式进行测试，抽测点数不小于主要设备总点数的20%，对关键、重要设备的等电位接连接、接地测试应采取全覆盖检测，不能遗漏重要检测点。

要求测试过程中完全按照等电位测试仪、接地电阻测试仪、大型地网阻抗测试仪的操作规程操作。

要求过渡电阻测试仪测试精度0.001Ω，测试电流0.2A-1.2A连续可调；接地电阻测试仪测试精度0.01Ω，测试电流不小于20mA，大型地网阻抗测试仪测试精度0.001Ω，测试电流不小于5A；防雷元件测试仪高压预置0-1900V，测试电压0-1900V。

3、大型接地网阻抗测试的技术要求：

大型接地网阻抗测试参数有接地阻抗、跨步电位差、接触电位差、电气完整性、场区地表电位剃度、转移电位等六项。

（1）小电流、小功率，轻便且安全性高；符合DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》推荐的方式。

（2）采用变频窄带技术实现极强的抗干扰能力。

（3）测量时采用异频法，避开主源频率干扰。采用数

字带通滤波器，带通特性近似于理想曲线，保证测量时选频的准确性，如果干扰电流或电压的频率与注入信号频率相差1HZ，保证测量不到干扰电流或电压；

（4）由于注入地网的电流频率可调——所以可测出接地系统的频率响应特性；

（5）采用高保真、高稳定性的信号源，确保整个测试过程的准确性；

（6）采用直接测量方式，能直接读取接地阻抗Z、电阻分量R、电抗分量X及角差φ，以便对地网状况进行分析。

（7）电压测试回路的输入灵敏度足够高（≥100KΩ）,以满足跨步电势、接触电试等微弱信号的测量工作。

（8）测量工作可在变电站正常运行的情况下进行；以提高供电可靠性，避免大面积停电带来的经济损失。

（9）能全面测试接地系统特性，包括接地电阻、跨步电势、接触电势、接地体分流情况、地网电压分布特性，引下线导通情况。

十、质量保证

检测单位应该具有相应的防雷装置检测能力，通过计量认证，检测人员应该取得防雷装置检测资格。

检测单位应该有完善的质量管理体系，制订质量手册、作业指导书、程序性文件，确保方法、检测流程的可靠性、准确性。

检测过程中所需使用到的检测工具、仪器及耗材均由中标方自行提供。

十一、检测机构要求

1、在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格；

2、具有省气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质证书， 且需具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（证书附表范围含本次招标检测内容），证书均在有效期内。

3、应成立金华市轨道交通防雷装置检测专项小组，抽调理论水平高、经验丰富的人员承担检测任务，要求项目负责人具有省气象主管机构颁发的防雷装置检测资格证或防雷检测能力评价证书，组员具备工程师以上职称人数不少于6人。

4、编制专项检测方案交归口管理部门并组织专项评审会；

5、分别对金义线、义东线出具检测报告，并在报告中明确检测结果，并提出整改措施；

6、对金义东市域轨道交通的设备必须保证与此项目相关的所有信息保密，并与归口部门签署保密协议。

7、检测过程及检测结果的输出应该遵循公开、公正、公平的原则，检测单位应对所有检测数据的准确性负责。

十二、安全管理要求

检测单位应严格遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定，对本项目进行安全管理，加强现场作业和日常安全管理的检查，确保安全施工，杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制、保证措施，实行安全生产逐级负责制，层层落实安全生产责任，要有专（兼）职安全管理人员，抓好安全基础工作，并配合做好检测区域内的消防等工作。

1、检测单位必须按该项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行金华轨道运营公司制定的各项安全管理制度。

2、检测单位必须提供本项目的安全控制组织架构及岗位职责。

3、检测单位必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、消防等安全。

4、金华轨道运营公司安全、技术人员进行监督检查时发现检测单位人员违反安全管理规定，影响行车、设备、人身、消防等安全的应给予制止，必要时停止作业，其产生的后果由检测单位承担。

5、因检测单位管理不善造成人员工伤的由检测单位负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

6、因检测单位管理不善，安全管理和技术管理缺陷造成轨道交通重大损失的应进行责任赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。

7、检测单位员工在安全生产中有杰出表现避免轨道交通重大安全事故的给予表彰。

8、检测单位人员必须按照国家相关法律法规取得上岗资格后方可上岗作业，特殊工种还需取得相关资格证书方能上岗作业（有效期内）。

十三、应急处置要求

1、检测单位应成立以项目负责人为组长的应急处理小组，其名单和通讯方式应在运营公司归口管理部门备案，应急处理小组接受运营公司的检查、指导和指挥。

2、检测单位应组织生产人员进行应急处置预案的学习并做好学习记录。

3、检测单位应按照运营公司编制的应急演练计划组织开展事故处置演练，做好演练的相关记录（含图像和文字），对演练内容进行总结，对处置方案进行不断优化。

4、检测单位应针对金华地区的气候环境，根据自身的工作经验和相关规定，有针对性的做好应急响应准备，确保轨道交通设备正常运行。

5、遇有突发事件时，检测单位人员必须服从运营公司现场监督人员的统一指挥。

6、因防雷检测作业造成轨道交通设备故障，影响电客车运行和开通时，检测单位项目负责人应立即组织抢修。抢修工作应严格遵行“先通后复”的原则，抢修方案应预先进行汇报，得到批准后执行。

7、检测单位不得以任何借口延误抢修，因检测单位人员故障处理不得力，最后造成故障范围扩大、延长故障处理时间从而影响轨道交通运营、造成人员伤亡和其他较大影响的，应按照相关管理办法对检测单位进行考核。

十四、文明施工要求

为规范化文明施工，保证现场作业井然有序，打造标准化工地。

1、作业过程中，检测单位应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

2、检测单位应保护检测区域内各种管线、配电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点、消防设施等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报归口管理部门，由归口管理部门负责协调与其他部门的关系。

3、检测单位员工在检测现场应讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

4、检测单位及员工必须执行金华轨道运营公司的管理要求。

十五、考核评价要求

为更好的促进该项目顺利完成，故需建立激励机制：

1、根据金华轨道运营公司《设施设备委外项目管理制度》、《应急预案管理制度》等相关条款进行考核评价。

2、委外项目考评分为季度考评和年度考评，具体考核要求详见附件5、附件6。

3、检测单位应按照合同要求投入人员，运营公司每季度对照合同约定进行抽查，若不能满足合同要求，运营公司有权要求检测单位按合同要求调整，否则作为检测方的违约，运营公司视工种情况对检测方处以2000-10000元/人次的扣款。

4、非经运营公司的同意，检测项目组不得更换项目经理或技术负责人。如果检测方需要更换项目负责人或技术负责人，应至少提前10天以书面形式通知归口管理部门，并征得同意，后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，并履行前任的义务，若检测方未经招标方许可随意更换负责人的行为，运营公司对检测方处以20000元/次的扣款。

5、检测方应按照合同的要求配备工器具及耗材，并使用合格的设备，若不能按照要求配备相关工器具、耗材、设备或要替换合同规定的设备，必须取得运营公司同意，否则作为检测方违约，追究其违约责任，并处以该项设备等值的扣款，若影响到运营公司相关工作的，可视情节对检测方另处以200-1000元/项的扣款。

6、如因检测工作不到位，而使运营公司工作受到批评产生不良影响的，运营公司视情节对其进行处罚，发生部门级通报批评的处以200-500元/次扣款；运营公司级通报批评的处以500-5000元/次扣款；发生集团公司通报批评的处以5000-10000元/次扣款；发生媒体批评的处以10000-20000元/次扣款。

7、检测单位人员参加作业前，应按规定做好安全教育和技术交底，在检测作业中做好安全防护，禁止无特种作业操作证的人员进行特殊工种施工（检修）作业，遵守运营公司安全管理规定，若有违反，运营公司对检测方处以100元／人次的扣款，累计3次则停工整顿。

8、对于检测方人员损坏地铁的设备、危害地铁运营安全及设备和人身安全的行为，除检测方赔偿运营公司全部损失外，运营公司视情节对其处以1000-5000元/次的扣款。

9、检测方应执行运营公司的值班制度等相关规章制度，对于违章行为，运营公司可根据情况处以200-1000元/项次的扣款，如因检测方责任原因导致各类事故事件的发生，除赔偿损失外，运营公司视情节对其进行处罚，发生事件苗头的处以2000-5000元/次的扣款；发生一般事件的处以5000-10000元/次的扣款；发生险性事件的处以10000-20000元/次的扣款；发生一般事故及以上的按事故损失的比例（由招标人根据实际情况决定）处以不低于20000元/次的扣款。

十六、其他相关要求

1、检测方应按照劳动保护标准为员工配备必要的劳动保护用品，为员工提供防暑经费，落实防暑防寒措施。

2、检测单位应为员工提供必要的通讯费用和通勤费用等，非合同内标明的费用均由检测单位自行承担。

3、发生以下情况运营公司有权对检测方考核、要求调换相关人员、扣减检测费用：

（1）检测方人员不遵守运营公司的规章制度；

（2）检测方人员不服从运营公司管理，不服从工作安排；

（3）检测方人员在工作过程中不遵守劳动纪律，擅自脱岗、迟到、早退；

（4）因检测方人员的责任而造成事故；

（5）检测方人员安全状况不好；

（6）遇有紧急情况，检测方人员不服从命令；

（7）不能按时保质保量地完成检修计划及运营公司安排的临时任务。

附件1：建（构）筑物、易燃易爆危化品场所防雷装置检测项目表

附件2：信息系统机房雷击电磁脉冲防护装置检测项目表

附件3：金义线防雷检测设备及检测点明细表

附件4：义东线防雷检测设备及检测点明细表

附件5：委外项目季度考评表

附件6：委外项目年度考评表

附件1建（构）筑物、易燃易爆危化品场所防雷装置检测项目表

| 序号 | 项 目 | 计量办法 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷针 | 每支计1个测点 | 1、避雷针的材料、规格、安装位置、高度、连接形式； 2、接地电阻； 3、计算避雷针的保护范围； 4、避雷针的防腐措施、腐蚀情况，计算其腐蚀度（注：防腐措施、腐蚀情况检查和腐蚀度计算仅对防雷装置定期检测而言，下同）。 |
| 2 | 避雷线 | 每条避雷线计2个测点 | 1、避雷线的材料、规格、安装位置、高度、连接形式； 2、接地电阻； 3、计算避雷线的保护范围； 4、避雷线的防腐措施、腐蚀情况，计算其腐蚀度。 |
| 3 | 避雷 网格 | 避雷网格检测一、二类按每10m×10m计1个测点，三类按每20m×20m计1个测点 | 1、避雷网格的材料、规格、连接形式； 2、避雷网格的敷设方式； 3、避雷网格的闭合通路； 4、避雷网格的接地电阻值； 5、避雷网格的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 4 | 避雷带 | 天面面积≤400㎡计2个测点，每增加200㎡增加1个测点，每个不等高避雷带增加1个测点 | - 避雷带的材料、规格、敷设方式、位置、保护范围； - 避雷带与引下线的连接； 3、避雷带的闭合通路； 4、避雷带的接地电阻值； 5、避雷带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 5 | 引下线 | 每条引下线计1个测点 | 1、引下线的材料、规格、敷设方式、位置、连接形式； 2、引下线的水平间距； 3引下线的防腐措施、腐蚀情况，计算其腐蚀度； 4、引下线电阻测试端子的接地电阻值； 5、电阻测试端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 6 | 水塔（冷却塔） | 每个水塔一般计2个测点（其上每个具有接闪功能的独立金属物计1个测点） | 1、水塔位置、高度计算水塔是否在LPZOB区内； 2、水塔的接地电阻值； 3、水塔的等电位连接； 4等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 7 | 擦窗 吊机 | 每个擦窗吊机计1个测点 | 1、擦窗吊机的等电位连接； 2、擦窗吊机的接地电阻值。 |
| 8 | 塔吊 龙门吊 | 每个塔吊计1个测点；每个龙门吊计2个测点 | 1、塔吊、龙门吊的位置、高度； 2、塔吊、龙门吊的接地电阻值。 |
| 9 | 铁塔 | 每座铁塔计2个测点 | 1、塔位置、高度； 2、铁塔的接地电阻值； 3、铁塔的等电位连接； 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 10 | 广告牌 | 每个独立广告牌计2个测点，宽度超过10米每增加10米增加1个测点 | 1、广告牌位置、高度； 2、广告牌的接地电阻值； 3、广告牌等电位连接； 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 11 | 通信 天线 | 每个独立天线计1个测点 | 1、通信天线位置、高度； 2、通信天线的接地电阻值； 3、通信天线的等电位连接； 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 12 | 太阳能热水器 | 每个太阳能板计1个测点 | 1、太阳能热水器的位置、高度计算是否在LPZOB区内； 2、太阳能热水器的接地电阻值； 3、太阳能热水器等电位连接； 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 13 | 金属 棚架 | 每个独立金属棚架计1个测点，超过100㎡每增加100㎡增加1个测点 | 1、金属棚架的位置、标高、接闪能力； 2、金属棚架的接地电阻值； 3、金属棚架等电位连； 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 14 | 排气管 | 超出建（构）筑物接闪器保护范围的每根排气管计1个测点 | 1、排气管的位置、标高、接闪能力； 2、排气管的接地电阻值； 3、排气管等电位连接； 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 15 | 烟囱 | 每个烟囱一般计1个测点，每个具有接闪功能的独立金属物计1个测点 | 1、烟囱的位置、标高； 2、烟囱的接地电阻值； 3、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 16 | 电涌保护器（SPD）安装检查 | 每组SPD计1个测点 | 1、SPD的安装位置、接地线截面积、长度； 2、SPD的等电位连接线的截面积、长度； 3、SPD的接地电阻值。 |
| 17 | 电涌保护器（SPD）性能测试 | 以片为计量（费）单位 | 1、SPD的漏电流、启动电压； 2、SPD的标称电流、残压； 注：分电源、信号（含天馈）两大类，按每个受检单位同一类SPD不低于10%的比例抽测。 |
| 18 | 均压环 | 每个独立均压环计2个测点 | 1、均压环的材料、规格、连接形式； 2、均压环的敷设方式及利用系数； 3、均压环的闭合通路； 4、均压环的接地电阻值； 5、明敷均压环的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 19 | 金属门窗、栏杆等外墙金属物及其预留接地 | 每2个外墙金属物或预留接地端子计1个测点 | 1、外墙金属物或其他预留接地的材料、规格、连接形式； 2、外墙金属物或其他预留接地的敷设方式； 3、外墙金属物或其他预留接地的接地电阻值； 4、外墙金属物或其他预留接地端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 20 | 预留电气接地 | 每个预留电气端子计1个测点 | 1、电气预留接地端子的接地电阻值； 2、电气预留端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度； 3、杂散电平值。 |
| 21 | 电梯 接地 | 每部预留电气端子计1个测点 | 1、测电梯机座或电梯电气预留端子的接地电阻值； 2、电梯电气预留端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 22 | 电磁 屏蔽 | 每个屏蔽体计1个测点 | 1、屏蔽体的金属材料、规格、构成的网格尺寸； 2、屏蔽体的接地电阻值； 3、计算屏蔽体的电磁屏蔽效果。 |
| 23 | 安全 距离 | 标准层计1个测点，非标准层每层计1个测点 | 1、计算建筑物顶1、2、3层及顶4层以下的安全距离，并绘出2.4GS等值线； 2、弱电设备摆设放位置，计算其安全距离。 |
| 24 | 玻璃 幕墙 | 每10m×10m计1个测点 | 1、玻璃幕墙的接地电阻值； 2、玻璃幕墙各层电气预留的接地电阻值； 3、玻璃幕墙水平等电位的连接情况； 4、玻璃幕墙竖向龙骨等电位连接。 |
| 25 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 一个独立地网计1个测点 | 1、接地电阻值； 2、接地线的材料、规格、连接形式； 3、接地干线的材料、规格、连接形式。 |
| 26 | 金属 水管 | 每个接地进入建筑物入口处计1个测点 | 1、金属水管的接地电阻值； 2、金属水管的等电位连接； 3、连接带的防雷措施、腐蚀程度，计算腐蚀度。 |
| 27 | 金属煤气管接地 |  | 1、金属煤气管的接地电阻值； 2、金属煤气管的等电位连接； 3、连接带的防雷措施、腐蚀程度，计算腐蚀度。 |
| 28 | 其它金属管道接地 |  | 1、金属管道的接地电阻值； 2金属管道的等电位连接； 3、连接带的防雷措施、腐蚀程度，计算腐蚀度。 |
| 29 | 金属旗杆接地 | 每支旗杆计1个测点 | 1、金属旗杆的接地电阻值； 2、金属旗杆的等电位连接； 3、连接带的防雷措施、腐蚀程度，计算腐蚀度。 |
| 30 | 高杆灯 | 高度超过6m每个按1个测点计，高度小于6m每两个计1个测点 | 1、高杆照明灯的接地电阻值； 2、高杆照明灯的等电位连接； 3、连接带的防雷措施、腐蚀程度，计算腐蚀度。 |
| 31 | 露天（地下）油、气罐 | 按罐体每个接地端子计１个测点 | 1、油、气罐体的厚度，规格（长、宽、高）、容量； 2、防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度； 3、各构件的过渡电阻； 4、呼吸阀阀顶的厚度； 5、呼吸阀防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度； 6、呼吸阀冲击接地电阻值； 7、油罐或气罐接地电阻值； 8、阴极保护法的罐体对地绝缘。 |
| 32 | 加油（气）机 | 每部加油（气）机计１个测点 | 1、加油机或加气机接地电阻值。 2、加油枪与加油机的过渡电阻值。 |
| 33 | 静电接地体 | 每个计１个测点 | 1、静电接地体的接地电阻值。 2、静电夹导线的截面积，过渡电阻。 |
| 34 | 加油（气）车（船）防静电装置 | 每部车计1个测点 | 1、罐体与静电释放装置的过渡电阻； 2、罐体静电电位； 3、油箱静电电位。 |
| 35 | 输油、输气管道 | 每50米计１个测点 | 1、管道连接口的跨接及过渡电阻； 2、输油、输气管道的弯头、阀门或法兰盘等接口的过渡电阻值； 3、法兰盘连接。 |

附件2 信息系统机房雷击电磁脉冲防护装置检测项目表

| 序号 | 项 目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邻近雷击的屏蔽 | 1、LPZ1区屏蔽体的材料、规格； 2、邻近雷击LPZO区内的磁场强度； 3、机房的屏蔽系数； 4、邻近雷击LPZ1区内的磁场强度； 5、LPZ1区的安全距离。 |
| 2 | 直接雷击的磁场 强度分布 | 1、距离屏蔽顶的最短距离； 2、距离屏蔽壁的最短距离； 3、屏蔽体网格的宽度； 4、直接雷击LPZ1区内磁场强度； 5、直接雷击LPZn区内磁场强度。 |
| 3 | 2.4GS等值线 | 1、大楼引下线的数量； 2、楼分流系数； 3、安全距离的计算。 |
| 4 | 电涌保护器（SPD）安装检查 | 1、SPD的安装位置、接地线截面积、长度 2、SPD的等电位连接线的截面积、长度； 3、SPD的接地电阻值。 |
| 5 | 电涌保护器（SPD）性能测试 | 1、SPD的漏电流、启动电压； 2、SPD的标称电流、残压； 注：分电源、信号（含天馈）两大类，按每个受检单位同一类SPD不低于10%的比例抽测。 |
| 6 | 机房金属门、窗接地 | 1、金属门、窗的接地电阻值； 2、金属门、窗之间的过渡电阻值。 |
| 7 | 信息系统专用 接地装置 | 1、电源接地装置； 2、信号接地装置； 3、人工接地装置四置距离。 |
| 8 | 建筑物防雷接地装置 | 机房所在建筑物的接地电阻。 |
| 9 | 预留电气接地装置 | 1、机房电气预留端子接地电阻； 2、预留接地端子的材料、规格及防腐措施，计算其腐蚀度。 |
| 10 | 设备等电位连接 | 1、信息系统机房等电位连接形式； 2、设备等电位连接带的材料、规格、截面积； 3、房总等电位和局部电位； 4、屏蔽线槽断接处等电位连接。 |
| 11 | 综合布线 | 1、综合布线电缆与电力电缆的最小距离； 2、综合布线电缆与其它管线的最小距离。 |
| 12 | 环路雷电感应 电压、电流 | 1、综合布线环路长度、宽度； 2、邻近雷击无屏蔽线路最大感应电压； 3、环路至屏蔽顶距离； 4、环路至屏蔽墙距离 5、LPZO区内雷电流值评估； 6、直接雷击环路开路最大感应电压值。 |
| 13 | 静电 | 1、防静电地板； 2、工作台、椅防静电； 3、天花龙骨防静电。 |
| 14 | 电源质量 | 1、独立电源供电数量； 2、接地电阻值； 3、电源零、地线电压差。 |
| 15 | 空间电磁场 | 1、机房屏蔽体外磁场强度； 2、机房屏蔽体内磁场强度； 3、机房屏蔽体外电场强度； 4、机房屏蔽体内电场强度。 |

附件3 金义线防雷检测设备及检测点明细表

（1）工务专业

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷针 | 根 | 16 | 王塘开关站 | 工务部 |  |
| 2 | 避雷针 | 根 | 16 | 综保开关站 | 工务部 |  |
| 3 | 避雷针 | 根 | 16 | 稠义开关站 | 工务部 |  |
| 4 | 避雷网格 | ㎡ | 10831.37 | 大堰河街站及附属楼 | 工务部 |  |
| 5 | 避雷网格 | ㎡ | 5386.84 | 轨道大厦站 | 工务部 |  |
| 6 | 避雷网格 | ㎡ | 8304.68 | 塘雅站 | 工务部 |  |
| 7 | 避雷网格 | ㎡ | 3271.68 | 车辆段站 | 工务部 |  |
| 8 | 避雷网格 | ㎡ | 9722.14 | 综保区站及附属楼 | 工务部 |  |
| 9 | 避雷网格 | ㎡ | 8927.39 | 新区站及附属楼 | 工务部 |  |
| 10 | 避雷网格 | ㎡ | 10605.04 | 东华街站及附属楼 | 工务部 |  |
| 11 | 避雷网格 | ㎡ | 8316.79 | 义亭站 | 工务部 |  |
| 12 | 避雷网格 | ㎡ | 10241.54 | 官塘站 | 工务部 |  |
| 13 | 避雷网格 | ㎡ | 10867.65 | 稠江站及附属楼 | 工务部 |  |
| 14 | 避雷网格 | ㎡ | 8788.15 | 绣湖站及附属楼 | 工务部 |  |
| 15 | 避雷网格 | ㎡ | 174.13 | DK7跟随所 | 工务部 |  |
| 16 | 避雷网格 | ㎡ | 192 | DK13跟随所 | 工务部 |  |
| 17 | 避雷网格 | ㎡ | 194 | DK16跟随所 | 工务部 |  |
| 18 | 避雷网格 | ㎡ | 999.36 | DK17牵引降压混合变电所 | 工务部 |  |
| 19 | 避雷网格 | ㎡ | 906.34 | DK21牵引降压混合变电所 | 工务部 |  |
| 20 | 避雷网格 | ㎡ | 201.48 | DK23跟随所 | 工务部 |  |
| 21 | 避雷网格 | ㎡ | 201.48 | DK35跟随所 | 工务部 |  |
| 22 | 避雷网格 | ㎡ | 749.52 | DK36牵引降压混合变电所 | 工务部 |  |
| 23 | 避雷网格 | ㎡ | 999.36 | DK39牵引降压混合变电所 | 工务部 |  |
| 24 | 避雷网格 | ㎡ | 999.36 | DK46牵引降压混合变电所 | 工务部 |  |
| 25 | 避雷网格 | ㎡ | 252.87 | DK56跟随所 | 工务部 |  |
| 26 | 避雷网格 | ㎡ | 5395.93 | 塘雅车辆段综合楼 | 工务部 |  |
| 27 | 避雷网格 | ㎡ | 148.66 | 塘雅车辆段在线检测棚 | 工务部 |  |
| 28 | 避雷网格 | ㎡ | 1203.24 | 塘雅车辆段油漆库 | 工务部 |  |
| 29 | 避雷网格 | ㎡ | 4387.8 | 塘雅车辆段物资总库 | 工务部 |  |
| 30 | 避雷网格 | ㎡ | 225.7 | 塘雅车辆段杂品库 | 工务部 |  |
| 31 | 避雷网格 | ㎡ | 84.18 | 塘雅车辆段门卫1 | 工务部 |  |
| 32 | 避雷网格 | ㎡ | 33.08 | 塘雅车辆段门卫2 | 工务部 |  |
| 33 | 避雷网格 | ㎡ | 1189.44 | 官塘停车场综合楼 | 工务部 |  |
| 34 | 避雷网格 | ㎡ | 64.29 | 官塘停车场门卫 | 工务部 |  |
| 35 | 避雷网格 | ㎡ | 1499.22 | 王塘开关站 | 工务部 |  |
| 36 | 避雷网格 | ㎡ | 1499.22 | 综保开关站 | 工务部 |  |
| 37 | 避雷网格 | ㎡ | 1499.22 | 稠义开关站 | 工务部 |  |
| 38 | 避雷带 | Km | 1.57 | 万大区间 | 工务部 |  |
| 39 | 避雷带 | Km | 1.99 | 大轨区间 | 工务部 |  |
| 40 | 避雷带 | Km | 3.37 | 轨金区间 | 工务部 |  |
| 41 | 避雷带 | Km | 9.62 | 金塘区间 | 工务部 |  |
| 42 | 避雷带 | Km | 2.46 | 塘车区间 | 工务部 |  |
| 43 | 避雷带 | Km | 6.16 | 车综区间 | 工务部 |  |
| 44 | 避雷带 | Km | 2.66 | 综新区间 | 工务部 |  |
| 45 | 避雷带 | Km | 3.58 | 新东区间 | 工务部 |  |
| 46 | 避雷带 | Km | 11.93 | 东义区间 | 工务部 |  |
| 47 | 避雷带 | Km | 8.67 | 义官区间 | 工务部 |  |
| 48 | 避雷带 | Km | 3.24 | 官稠区间 | 工务部 |  |
| 49 | 避雷带 | Km | 3.2 | 绸绣区间 | 工务部 |  |
| 50 | 避雷带 | Km | 0.19 | 绣秦区间 | 工务部 |  |
| 51 | 避雷带 | Km | 0.968 | 塘雅车辆段牵出线和出入线 | 工务部 |  |
| 52 | 避雷带 | Km | 1.23 | 官塘停车场牵出线和出入线 | 工务部 |  |

（2）机电专业

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等电位箱 | 个 | 2 | 金华站（环控电控室） | 机自部 |  |
| 2 | 等电位箱 | 个 | 4 | 金华站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 3 | 等电位箱 | 个 | 1 | 金华站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 4 | 等电位箱 | 个 | 1 | 金华站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 5 | 等电位箱 | 个 | 2 | 金华站（污水泵房） | 机自部 |  |
| 6 | 等电位箱 | 个 | 2 | 金华站（环控机房） | 机自部 |  |
| 7 | 等电位箱 | 个 | 2 | 双溪西路站（环控电控室） | 机自部 |  |
| 8 | 等电位箱 | 个 | 4 | 双溪西路站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 9 | 等电位箱 | 个 | 1 | 双溪西路站（污水泵房） | 机自部 |  |
| 10 | 等电位箱 | 个 | 2 | 双溪西路站（环控机房） | 机自部 |  |
| 11 | 等电位箱 | 个 | 1 | 双溪西路站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 12 | 等电位箱 | 个 | 2 | 八一南街站（环控电控室） | 机自部 |  |
| 13 | 等电位箱 | 个 | 4 | 八一南街站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 14 | 等电位箱 | 个 | 2 | 八一南街站（环控机房） | 机自部 |  |
| 15 | 等电位箱 | 个 | 1 | 八一南街站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 16 | 等电位箱 | 个 | 2 | 八一南街站（污水泵房） | 机自部 |  |
| 17 | 等电位箱 | 个 | 2 | 万达广场站（环控电控室） | 机自部 |  |
| 18 | 等电位箱 | 个 | 4 | 万达广场站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 19 | 等电位箱 | 个 | 1 | 万达广场站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 20 | 等电位箱 | 个 | 1 | 万达广场站（污水泵房） | 机自部 |  |
| 21 | 等电位箱 | 个 | 2 | 万达广场站（环控机房） | 机自部 |  |
| 22 | 等电位箱 | 个 | 5 | 大堰河街站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 23 | 等电位箱 | 个 | 1 | 大堰河街站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 24 | 等电位箱 | 个 | 1 | 大堰河街站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 25 | 等电位箱 | 个 | 2 | 轨道大厦站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 26 | 等电位箱 | 个 | 1 | 轨道大厦站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 27 | 等电位箱 | 个 | 1 | 轨道大厦站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 28 | 等电位箱 | 个 | 2 | 金华南站（环控电控室） | 机自部 |  |
| 29 | 等电位箱 | 个 | 4 | 金华南站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 30 | 等电位箱 | 个 | 1 | 金华南站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 31 | 等电位箱 | 个 | 1 | 金华南站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 32 | 等电位箱 | 个 | 2 | 金华南站（污水泵房） | 机自部 |  |
| 33 | 等电位箱 | 个 | 2 | 金华南站（环控机房） | 机自部 |  |
| 34 | 等电位箱 | 个 | 2 | 塘雅站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 35 | 等电位箱 | 个 | 1 | 塘雅站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 36 | 等电位箱 | 个 | 1 | 塘雅站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 37 | 等电位箱 | 个 | 5 | 综保区站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 38 | 等电位箱 | 个 | 1 | 综保区站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 39 | 等电位箱 | 个 | 1 | 综保区站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 40 | 等电位箱 | 个 | 5 | 新区站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 41 | 等电位箱 | 个 | 1 | 新区站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 42 | 等电位箱 | 个 | 1 | 新区站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 43 | 等电位箱 | 个 | 5 | 东华街站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 44 | 等电位箱 | 个 | 1 | 东华街站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 45 | 等电位箱 | 个 | 1 | 东华街站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 46 | 等电位箱 | 个 | 2 | 义亭站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 47 | 等电位箱 | 个 | 1 | 义亭站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 48 | 等电位箱 | 个 | 1 | 义亭站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 49 | 等电位箱 | 个 | 2 | 官塘站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 50 | 等电位箱 | 个 | 1 | 官塘站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 51 | 等电位箱 | 个 | 1 | 官塘站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 52 | 等电位箱 | 个 | 5 | 稠江站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 53 | 等电位箱 | 个 | 1 | 稠江站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 54 | 等电位箱 | 个 | 1 | 稠江站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 55 | 等电位箱 | 个 | 5 | 绣湖站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 56 | 等电位箱 | 个 | 1 | 绣湖站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 57 | 等电位箱 | 个 | 1 | 绣湖站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 58 | 等电位箱 | 个 | 3 | 秦塘站（环控电控室） | 机自部 |  |
| 59 | 等电位箱 | 个 | 6 | 秦塘站（照明配电室） | 机自部 |  |
| 60 | 等电位箱 | 个 | 1 | 秦塘站（站台门设备室） | 机自部 |  |
| 61 | 等电位箱 | 个 | 3 | 秦塘站（污水泵房） | 机自部 |  |
| 62 | 等电位箱 | 个 | 1 | 秦塘站（消防泵房） | 机自部 |  |
| 63 | 等电位箱 | 个 | 2 | 秦塘站（环控机房） | 机自部 |  |

（3）机自AFC

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 金华站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 2 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 双溪西路站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 3 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 八一南街站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 4 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 万达广场站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 5 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 大堰河街站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 6 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 轨道大厦站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 7 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 金华南站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 8 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 塘雅站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 9 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 综保区站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 10 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 新区站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 11 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 东华街站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 12 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 义亭站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 13 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 官塘站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 14 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 稠江站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 15 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 绣湖站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 16 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 秦塘站通信设备房（静电地板下层） | 机自部 |  |
| 17 | 接地装置（AFC机柜） | 个 | 2 | 塘雅车辆段综合楼507 | 机自部 |  |
| 18 | 接地装置（AFC机柜、AFC配电柜） | 个 | 2 | 塘雅车辆段综合楼503 | 机自部 |  |
| 19 | 接地装置（AFC机柜） | 个 | 1 | 控制中心AFC设备房F318 | 机自部 |  |
| 20 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 个 | 1 | 控制中心AFC操作间F322 | 机自部 |  |
| 21 | 静电 | 个 | 1 | 塘雅车辆段综合楼507 | 机自部 |  |
| 22 | 静电 | 个 | 1 | 塘雅车辆段综合楼505 | 机自部 |  |
| 23 | 静电 | 个 | 1 | 塘雅车辆段综合楼503 | 机自部 |  |
| 24 | 静电 | 个 | 1 | 控制中心AFC设备设备房F318 | 机自部 |  |
| 25 | 静电 | 个 | 1 | 控制中心AFC操作间F320 | 机自部 |  |
| 26 | 静电 | 个 | 1 | 控制中心AFC操作间F322 | 机自部 |  |

（4）机自自动化

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备等电位连接 | 个 | 3 | 金华站气瓶间 | 机自部 |  |
| 2 | 设备等电位连接 | 个 | 3 | 双溪西路站气瓶间 | 机自部 |  |
| 3 | 设备等电位连接 | 个 | 3 | 八一南街站气瓶间 | 机自部 |  |
| 4 | 设备等电位连接 | 个 | 3 | 万达广场站气瓶间 | 机自部 |  |
| 5 | 设备等电位连接 | 个 | 3 | 轨道大厦站气瓶间 | 机自部 |  |
| 6 | 设备等电位连接 | 个 | 3 | 金华南站气瓶间 | 机自部 |  |
| 7 | 设备等电位连接 | 个 | 6 | 秦塘站气瓶间 | 机自部 |  |
| 8 | 设备等电位连接 | 个 | 1 | 控制中心大屏电源室 | 机自部 |  |

（5）信号专业

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电涌保护器（SPD）安装检查 | 套 | 20 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 2 | 电涌保护器（SPD）性能测试 | 套 | 20 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 3 | 电源质量 | 套 | 20 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 4 | 机房金属门、窗接地 | 套 | 19 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 5 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 套 | 19 | 轨行区 | 通号部 |  |
| 6 | 静电 | 套 | 20 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 7 | 空间电磁场 | 套 | 20 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 8 | 设备等电位连接 | 套 | 21 | 各站信号设备室及电缆间 | 通号部 |  |
| 9 | 通信天线 | 套 | 13 | 各信号设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 10 | 信号系统专用 接地装置 | 套 | 20 | 各信号设备室及电源室、控制中心信号设备室、电源室、值班室、运行图编辑室、培训室 | 通号部 |  |
| 11 | 综合布线 | 套 | 20 | 各站信号设备室及电缆间 | 通号部 |  |

（6）通信专业

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电涌保护器（SPD）安装检查 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 2 | 电涌保护器（SPD）性能测试 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 3 | 电源质量 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 4 | 机房金属门、窗接地 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 5 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 站 | 32 | 轨行区 | 通号部 |  |
| 6 | 静电 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 7 | 空间电磁场 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室 | 通号部 |  |
| 8 | 设备等电位连接 | 套 | 18 | 各站信号设备室及电缆间 | 通号部 |  |
| 9 | 通信天线 | 套 | 18 | 各通信设备室及电源室、及综合楼、派出所、西出入段线、东出入段线 | 通号部 |  |
| 10 | 信息系统专用 接地装置 | 套 | 18 | 各站信号设备室及电缆间 | 通号部 |  |
| 11 | 综合布线 | 套 | 18 | 各站信号设备室及电缆间 | 通号部 |  |

（7）变电专业

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正线点位数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地电阻 | 处 | 33 | 各牵引混合所及跟随所 | 供电部 |  |
| 2 | 过渡电阻 | 处 | 310 | 各牵引混合所及跟随所的控制信号屏、交直流屏、400V I段开关柜、400V II段开关柜、1#配电变压器、2#配电变压器、35kV开关柜、直流开关柜、整流器/负极柜、钢轨电位限制装置、排流柜 | 供电部 |  |
| 3 | 电涌保护器设备 | 处 | 258 | 各牵引混合所及跟随所 | 供电部 |  |
| 开关站点位数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地电阻 | 处 | 3 | 金义线3座开关站 | 供电部 |  |
| 2 | 过渡电阻 | 处 | 102 | 金义线3座开关站的的 1#SVG、2#SVG、1#接地变、2#接地变、1#站用变、#2站用变、监控主机柜、综合应用服务器柜、I区数据通讯网关柜、II区及III/IV区数据通信网关机柜、电力数据调度网设备柜、电能质量在线监测柜、时钟同步屏、ERTU屏、35kV低频低压减载屏、公共测控屏、1#主变测控屏、1#主变保护屏、2#主变测控屏、2#主变保护屏、交流柜、交流馈线柜、充电柜、直流馈线柜、通信电源柜、UPS电源柜、智能辅助控制屏、1#电池柜、2#电池柜、3#电池柜、光传输设备屏、接入设备屏、综合配线架屏、故障录波屏 | 供电部 |  |

（8）接触轨专业

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻 | 处 | 360 | 轨行区 | 供电部 | 区间避雷器 |
| 2 | 接地装置 | 处 | 4 | 金华站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 3 | 接地装置 | 处 | 4 | 双溪西路站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 4 | 接地装置 | 处 | 4 | 八一南街隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 5 | 接地装置 | 处 | 4 | 万达广场隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 6 | 接地装置 | 处 | 4 | 大堰河街站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 7 | 接地装置 | 处 | 4 | 轨道大厦站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 8 | 接地装置 | 处 | 4 | 金华南站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 9 | 接地装置 | 处 | 4 | 金塘区间牵混所1隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 10 | 接地装置 | 处 | 4 | 金塘区间牵混所2隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 11 | 接地装置 | 处 | 4 | 塘雅站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 12 | 接地装置 | 处 | 4 | 车辆段站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 13 | 接地装置 | 处 | 4 | 综保区站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 14 | 接地装置 | 处 | 4 | 新区站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 15 | 接地装置 | 处 | 4 | 东华街站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 16 | 接地装置 | 处 | 4 | 东义区间牵混所1隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 17 | 接地装置 | 处 | 4 | 东义区间牵混所2隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 18 | 接地装置 | 处 | 4 | 义亭站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 19 | 接地装置 | 处 | 4 | 义官区间牵混所隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 20 | 接地装置 | 处 | 4 | 官塘站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 21 | 接地装置 | 处 | 4 | 稠江站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 22 | 接地装置 | 处 | 4 | 绣湖站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |
| 23 | 接地装置 | 处 | 4 | 秦塘站隔离开关室 | 供电部 | 隔离开关柜 |

说明：1、以上为金义线各专业的防雷检测统计表，具体检测以核定的实际点位数量为准。

附件4 义东线防雷检测设备及检测点明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 位置 | 管理部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷针 | 根 | 32 | 阳光变、陈塘变 | 工务部 |  |
| 2 | 避雷网格 | ㎡ | 10831.37 | 义东线各建筑结构 | 工务部 |  |
| 3 | 避雷带 | 根 | 16 | 义东线轨行区 | 工务部 |  |
| 4 | 等电位箱 | 处 | 106 | 环控电控室、照明配电室、站台门设备室、消防泵房、污水泵房、环控机房 | 机自部机电 |  |
| 5 | 设备等电位连接 | 处 | 21 | 气瓶间 | 机自部自动化 |  |
| 6 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用）、静电 | 处 | 10 | AFC机柜、AFC配电柜、静电 | 机自部AFC |  |
| 7 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 处 | 87 | 信号设备室、电源室、电缆间、GPS天线 | 通号部信号 |  |
| 8 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 处 | 67 | 通信设备室、电源室、电缆间、通讯天线 | 通号部通信 |  |
| 9 | 电子信息系统机房空间电磁环境检测评估 | 站 | 16 | 每个站 | 通号部 |  |
| 10 | 避雷器、接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 处 | 327 | 各站隔离开关室、轨行区 | 供电部接触轨 |  |
| 11 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用）、电涌保护器设备 | 处 | 344 | 各牵混所、跟随所、降压所 | 供电部变电 |  |
| 12 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用）、大型接地网阻抗测试 | 站 | 2 | 阳光变、陈塘变 | 供电部变电 |  |

说明：1、以上为义东线各专业的防雷检测统计表，具体检测以核定的实际点位数量为准。

附件5 金义东防雷检测委外项目季度考评表

项目管理部门：                                      委外单位：

| 项目 | 序号 | 考核内容及要求 | 扣分 | 得分 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划及执行 30 分 | 1 | 有经过批准且有效的检修计划。年、月、周、临时计划少一份扣 1 分。 |  |  | 考核总分： |
|  | 2 | 每月月度计划执行率不低于 95％。未执行一项计划扣 1-2 分。 |  |  |  |
|  | 3 | 检测质量达标，符合相关规范。未符合规范一项扣 2-3 分。 |  |  |  |
|  | 4 | 报告台账等资料填写正确、清晰并符合要求。一项记录单不符合要求扣 1 分。 |  |  |  |
| 故障抢险 20 分 | 5 | 故障抢修应急响应及时。一次处理不及时影响运营的扣 2-3 分，抢修处理不及时被运营公司通报的扣 3-5 分。 |  |  |  |
| 安全管理 35 分 | 6 | 落实安全生产责任制，无安全责任事故。发生责任事故的扣 5-20 分。 |  |  |  |
|  | 7 | 落实安全检查，消除安全隐患，不发生违章现象。现场有违章现象的每次扣 1-2 分。 |  |  |  |
|  | 8 | 认真做好各项安全生产记录。月度生产会，相关通报传达签字不及时的每项扣 1-2 分。 |  |  |  |
| 基础工作 10 分 | 9 | 上岗人员资格符合合同规定。相关上岗证未及时取得的每人次扣 1 分。人员资质不符合合同要求的每人次扣 1 分。部门或公司组织的技术、安全考试不合格的每人次扣 0.5 分。 |  |  |  |
|  | 10 | 工器具配置符合合同规定。标准配置每少一件扣 0.5 分。 |  |  |  |
|  | 11 | 家具备品、办公用品等各项资源配置满足生产需要。每少一件扣 0.5 分。公司配备的家具备品、办公用品等各项资源被人为损坏的每项扣 0.5 分。废旧物资未及时收回管理每次扣 1-2 分。 |  |  |  |
|  | 12 | 生产管理制度健全。生产制度不健全的每少一项扣 1-2 分。检查人员不熟悉管理制度每次扣 0.5 分。 |  |  |  |
| 其他 5 分 | 13 | 执行运营公司管理制度。执行制度良好得 3 分，出现一项执行不到位扣 1 分。 |  |  |  |
|  | 14 | 执行合同中的其它制度和约定情况良好。 |  |  |  |

经办人：                                      部门审核：                                日期：

附件6 金义东防雷检测委外项目年度考评表

技术安全部：                           项目管理部门：                         委外单位：

| 项目 | 序号 | 考核内容及要求 | 扣分 | 得分 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划执行 及故障抢 险 30 分 | 1 | 有经过批准且有效的检修计划。年、月、周、临时计划少一份扣 1 分。 |  |  | 考核总分： |
|  | 2 | 每月月度计划执行率不低于 95％。未执行一项计划扣 2 分。 |  |  |  |
|  | 3 | 检测质量达标，符合相关规范。未符合规范一项扣 2 分。 |  |  |  |
|  | 4 | 报告台账等资料填写正确、清晰并符合要求。一项记录单不符合要求扣 1 分。 |  |  |  |
|  | 5 | 故障抢修应急响应及时。一次处理不及时影响运营的扣 3 分，抢修处理不及时被公司通报的扣 5 分。 |  |  |  |
| 安全管理 25 分 | 6 | 落实安全生产责任制，无安全责任事故。发生责任事故的扣 5-20 分。 |  |  |  |
|  | 7 | 落实安全检查，消除安全隐患，不发生违章现象。现场有违章现象的每次扣 1 分。 |  |  |  |
|  | 8 | 认真做好各项安全生产记录。月度生产会，相关通报传达签字不及时的每项扣 1 分。 |  |  |  |
| 基础工作 20 分 | 9 | 工器具配置符合合同规定，并建立健全工器具台账。标准配置每少一件扣 0.5 分，未建立工器具台账扣 1 分。 |  |  |  |
|  | 10 | 及时提交月度总结、季度总结、半年度总结、年度总结等相关成果文件。未执行一项每次扣 1 分。 |  |  |  |
|  | 11 | 生产管理制度健全，建立作业排班表，人员考勤、休假、换班等记录完整。未建立排班表的一项每次扣 1 分，未按照规定登记考勤、休假、换班记录的每项扣 0.5 分。 |  |  |  |
| 人员管理 15 分 | 12 | 项目负责人及项目技术负责人资质符合投标文件承诺。不符合的要求的，发现一人扣 5 分。 |  |  |  |
|  | 13 | 项目负责人及项目技术负责人以外的其余项目人员资格符合投标文件承诺规定。不符合的要求的，发现一人扣 1 分。 |  |  |  |
|  | 14 | 未向项目管理部门申请便私自更换项目负责人及项目技术负责人的。发现一人扣 5 分。 |  |  |  |
|  | 15 | 未向项目管理部门申请便私自更换项目负责人及项目技术负责人以外的其余项目人员的。发现一人扣 1 分。 |  |  |  |
| 检查及通 报 10 分 | 16 | 因各类原因被公司相关部门通报的，根据通报内容每项扣 5 分。 |  |  |  |
|  | 17 | 在项目管理部门组织的检查及抽查中发现问题并发布整改通知的，根据整改通知内容每项扣 2 分。 |  |  |  |
|  | 18 | 应整改的问题，经复查发现在限定整改周期内未完成整改的，每项扣 5 分。 |  |  |  |

经办人：                             技术安全部审核：                            填制日期：

# 第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

| 序号 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 1 | 根据投标人的综合实力、获奖情况、知名度、市场形象、用户反馈等情况，综合打分。2～5分 |
| 2 | 根据工作方案内容是否全面、检测方案是否合理，方案符合本项目实际情况和招标文件提出的要求等，综合打分。2-6分 |
| 3 | 对防雷检测有明确的工作分工安排，工作思路、可操作性等方面，综合打分。2-6分 |
| 4 | 对防雷检测质量保证方案思路是否科学、合理，综合打分。2-6分 |
| 5 | 对防雷检测应急处置方案思路是否科学、合理，综合打分。2-5分 |
| 6 | 对防雷检测文明施工方案思路是否科学、合理，综合打分。2-5分 |
| 7 | 对防雷检测安全管理方案思路是否科学、合理，综合打分。2-5分 |
| 8 | 后期技术服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施是否合理。2-5分 |
| 9 | 人力资源配备，项目组人员配备人数、专业齐全，专业结构配置合理，进行综合打分。2-6分，提供相关证书。 |
| 10 | 对投标单位拟投入的项目的机械设备等情况，进行综合打分。1-4分 |
| 11 | 服务响应时间、服务时限保证措施及自报延误处罚措施，服务响应时间、服务时限保证措施及自报延误处罚措施设置的合理性、有针对性，综合打分。2-5分 |
| 12 | 根据各投标单位对本项目提出合理化建议，,提出建议优化合理是否科学、可行，综合打分。2-5分 |
| 13 | 投标人提供的验收方案情况，是否科学、合理，综合打分。1-3分 |
| 14 | 2017年1月1日以来， 投标人具有轨道交通项目防雷检测业绩，1个得2分，最多得4分； 证明材料：提供合同等相关资料，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述。 |

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

# 第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二二年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购项目合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2024年防雷检测采购供应。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、下列文件应作为本合同的一部分组成：

1.合同补充协议（如有）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.合同主要条款；

5.招标文件（含用户需求书）及其修改补充文件；

6.投标文件；

7.其他文件（包括但不限于发包人的相关管理办法和规定、以及双方的会议纪要等）。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、合同价款

含税合同价款大写：               整（¥       元），其中除税价为       元，税款       元。

1.本合同为固定除税单价合同，合同价中包括但不限于完成该项目所需的人工成本（含工资、奖金、福利、社保等）以及管理成本、劳保费用、设备设施、检测工具、仪器、耗材、配件费、安装调试、检测、办公及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2.在服务期内，根据实际完成检测点位数量乘以相应单价来确定结算费用，增值税款按实际开票税额结算。

三、付款方式

1.从启动检测服务之日起，每半年支付一次，根据半个年度周期内完成并提供防雷检测报告后支付一次，支付金额根据合同单价与实际检测点位数量进行结算。实际检测服务根据招标项目需求进行，如果甲方认为某单项检测确实没有必要继续进行的，可不予检测。

2．乙方提出支付申请时须按甲方（或甲方指定单位）要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方（或甲方指定单位）在支付手续齐全支付。

四、服务期及相关要求

1.服务期：自合同签订之日起至2024年12月31日，分别完成金义线和义东线两年两期的防雷检测服务。若因工程进度原因导致在服务期限内无法完成全部检测的，以实际检测数量为准，据实结算。具体进场时间以招标人通知为准。

2.双方合同签订生效后，甲方可根据实际需要分批向乙方发出需求清单中指定货物的检测通知，乙方接到甲方检测通知之日起10天内完成相关检测并在甲方指定地点并完成调试、安装。

五、质量要求

符合国家规范、标准及第三章招标项目需求书中相关质量管理的要求。

六、转包或分包

1.本检测项目不允许分包；

2.本项目不允许转包，如发现有转包行为，甲方有权单方终止合同。

七、履约保证金

1.乙方在接到甲方中标通知书后交纳中标总价5%的履约保证金，缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金在合同履约结束后无息退还。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权以履约保证金先行赔付，不足部分再向乙方继续追偿。

八、双方权利和义务

- 甲方的权利和义务

- 甲方的权利

- 甲方有权根据需要制定、修订各项委外检测服务管理制度和考核制度。

- 甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的检测工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。

- 甲方有权对乙方的人员素质进行审核，对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

- 甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

- 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

- 若乙方不能完成承包范围中的工作或完成的检测服务不符合质量、时间要求，甲方有权指定第三方完成该工作，乙方承担相关费用。

- 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

- 当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

- 甲方的义务

- 负责向乙方提供检测服务必需的图纸和资料。

- 负责审批乙方提供的检测和实施计划。

- 负责对重大、复杂事故处理和检测项目的方案审批。

- 负责检测工作的完工验收。

- 负责办理检测服务结算。

- 根据甲方筹备及生产工作的实际进展情况，在不高于乙方中标价格的基础上，甲方有权与乙方依法另行签订合同。

- 根据甲方筹备及生产工作的实际进展情况，甲方有权派遣相关人员全程参与、跟踪、管理本次委外检测工作。

- 乙方的权利和义务

- 乙方的权利

- 乙方有权按合同有关条款规定获得所完成的合格委外检测服务的报酬。

- 乙方有权按合同规定获得为完成委外检测任务所必需的甲方资源。

- 为了更好、更安全地完成委外检测服务，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

- 乙方的义务

- 必须确保检测项目范围内所有检测设备的完备性，不得损坏。

- 服从和遵守甲方制定各项安全制度、委外检测服务管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间视为该通知已送达甲方。

- 乙方应向甲方提供管理人员、生产骨干等关键人员资质以及其他人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

- 为保证检测服务工作顺利进行，乙方必须严格执行甲方的安全计划、质量计划、保养计划等，并接受甲方对检测工作的跟踪管理、监督、检查、验收及甲方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核，使检测服务工作满足甲方要求。

- 凡甲方提供的备品备件、检测器具、设备等，乙方只能用于本次服务，不得他用；若乙方人员使用不当造成甲方提供设备损坏，乙方负责维修或更换，该费用已包含在合同价格中。

- 负责乙方人员的工资、奖金、办公用品、食宿、劳保、保险、福利、医疗费用、差旅费、通讯费等，甲方不支付合同款外的任何费用。

- 重大事故发生后乙方应协助甲方进行事故调查。

- 特殊天气时（如：大风、大雨、大雪、雷电、大雾等）乙方应自觉按照甲方制定的规程要求加强巡视检查工作，并无条件服从甲方针对特殊情况做出的安排。

- 乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失（甲方具备所有权的设备因质量问题造成的事故除外）。

- 由于责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿。

- 保持甲方的工器具的完好，材料的使用要本着节约的原则，不得浪费。

- 遵守金华地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的项目委外许可证、车辆准运证等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担。

九、违约责任

1．乙方有责任保证设备达到合同规定的检测质量标准，甲方对乙方进行考核（详见《金义东市域轨道交通2022-2024防雷装置检测用户需求书》 十六、考核与评价的要求）。

2．凡因检测不达标导致设备故障而产生重大影响，导致甲方受上级部门考核的情况，乙方需每次2000元向甲方支付违约金。

3、乙方应按照合同要求投入人员，甲方每季度对照合同约定进行抽查，若不能满足合同要求，甲方有权要求乙方按合同要求调整，否则作为检测方的违约，甲方视工种情况对甲方处以2000-10000元/人次的扣款。

4、非经甲方的同意，检测项目组不得更换项目经理或技术负责人。如果甲方需要更换项目负责人或技术负责人，应至少提前10天以书面形式通知归口管理部门，并征得同意，后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，并履行前任的义务，若甲方未经招标方许可随意更换负责人的行为，甲方对甲方处以20000元/次的扣款。

5、甲方应按照合同的要求配备工器具及耗材，并使用合格的设备，若不能按照要求配备相关工器具、耗材、设备或要替换合同规定的设备，必须取得甲方同意，否则作为乙方违约，追究其违约责任，并处以该项设备等值的扣款，若影响到甲方相关工作的，可视情节对乙方另处以200-1000元/项的扣款。

6、如因检测工作不到位，而使甲方工作受到批评产生不良影响的，甲方视情节对其进行处罚，发生部门级通报批评的处以200-500元/次扣款；甲方级通报批评的处以500-5000元/次扣款；发生集团公司通报批评的处以5000-10000元/次扣款；发生媒体批评的处以10000-20000元/次扣款。

7、乙方人员参加作业前，应按规定做好安全教育和技术交底，在检测作业中做好安全防护，禁止无特种作业操作证的人员进行特殊工种施工（检修）作业，遵守甲方安全管理规定，若有违反，甲方对乙方处以100元／人次的扣款，累计3次则停工整顿。

8、对于乙方人员损坏地铁的设备、危害地铁运营安全及设备和人身安全的行为，除乙方赔偿甲方全部损失外，甲方视情节对其处以1000-5000元/次的扣款。

9、乙方应执行甲方的值班制度等相关规章制度，对于违章行为，甲方可根据情况处以200-1000元/项次的扣款，如因乙方责任原因导致各类事故事件的发生，除赔偿损失外，甲方视情节对其进行处罚，发生事件苗头的处以2000-5000元/次的扣款；发生一般事件的处以5000-10000元/次的扣款；发生险性事件的处以10000-20000元/次的扣款；发生一般事故及以上的按事故损失的比例（由招标人根据实际情况决定）处以不低于20000元/次的扣款。

10．因乙方原因造成甲方或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任（负责更新损坏的设备等）外，尚需向甲方赔付由甲方依据安全事故的性质，受伤害的程度以及甲方的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担甲方因此发生的诉讼费、律师费等一切费用。

11. 在签订合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，违约金标准为合同总价的5%，违约金由乙方支付；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

十、因货物和服务的质量问题发生争议，由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十二、本合同一式12份，具有同等法律效力，甲方执8份，乙方执4份。

十三、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：

签约地点：____________________

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2022年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

已提供格式的供参考，未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

报价明细表

| 部门 | 专业 | 常规检测项目 | 位置 | 单位 | 金义东数量 | 单价（元） | 总价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工务 | 房建结构 | 避雷针 | 王塘变、综保变、稠义变、阳光变、陈塘变 | 根 | 80 |  |  | 80 |
|  |  | 避雷网格 | 金义线各建构筑物 | 平方 | 265500.3 |  |  | 0.42 |
|  |  | 避雷带 | 金义线轨行区 | 条公里 | 92.668 |  |  | 3200 |
| 机电 | 机电 | 等电位箱 | 环控电控室、照明配电室、站台门设备室、消防泵房、污水泵房、环控机房 | 处 | 235 |  |  | 80 |
|  | 自动化 | 设备等电位连接 | 气瓶间 | 处 | 46 |  |  | 80 |
|  | AFC | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用）、静电 | AFC机柜、AFC配电柜、静电 | 处 | 22 |  |  | 80 |
| 通号 | 信号 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用、综合布线） | 信号设备室、电源室、电缆间、GPS天线 | 处 | 192 |  |  | 80 |
|  | 通信 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用、综合布线） | 通信设备室、电源室、电缆间、通讯天线 | 处 | 148 |  |  | 80 |
|  | 空间电磁场 | 电子信息系统机房空间电磁环境检测评估 | 每个站 | 站 | 35 |  |  | 2700 |
| 供电 | 接触轨 | 避雷器、接地装置 | 各站隔离开关室、轨行区 | 处 | 724 |  |  | 80 |
|  | 变电 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用）、电涌保护器设备 | 各牵混所、跟随所、降压所 | 处 | 743 |  |  | 80 |
|  | 开关站 | 接地装置、大型接地网阻抗测试 | 王塘变、综保变、稠义变、阳光变、陈塘变 | 站 | 5 |  |  | 2700 |
| 金义东线一年一期检测费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | 691248 |
| 金义东线两年两期检测费用总计（=金义东线一年一期检测费用×2） |  |  |  |  |  |  |  | 1382496 |

以上为金义东全线结合图纸及现场实际统计的数量，最终数量以实际检测数量为准。

注：1.以上价格均为含税价；报价时税率按6%进行报价，若投标人在中标后实际税率不同，结算时税款按实际开票税率计。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

附代理人身份证

企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 固定服务网点地址（离投标项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

主要业绩表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同价 （万元） | 服务期 | 项目地址 用户联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表附合同、验收报告复印件并注明所在页码。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

拟派本项目的主要人员组成响应表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 职称或岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 名 称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日          期：      年   月    日

后附营业执照、资质证书、无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）的查询截图、业绩合同、以及资格要求及技术标需要的内容。