金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025年空调循环水系统

清洗及水处理项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日     期：2023年4月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025年空调循环水系统清洗及水处理项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：

招标项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025年空调循环水系统清洗及水处理项目

二、招标内容：

本次招标范围为金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025年空调循环水系统清洗及水处理，内容详见用户需求书。

服务时间：自合同签订之日起算，共3年。

三、投标资格要求：

1.投标人在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

2.自2020年1月1日以来，投标人无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）。提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含行政处罚信息\列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

3.投标人具有自2018年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），承担过国内单个合同金额在40万元及以上的空调水系统或生活水系统的维护保养或维修类业绩。（证明材料：合同。合同所能承载的证明内容应符合工作要求的具体表述。）

4.本项目不接受联合体投标。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhmtr.net/）

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“空调循环水系统清洗及水处理项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以邮政快递（EMS）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2023年5月22 日11时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2023年5月22 日 14时30分。

2.开标地点：金华产权交易所有限公司（金华市八一南街387号信华大楼3楼开标310室）。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025年空调循环水系统清洗及水处理项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 56.17万元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用由中标人支付，在报价时综合考虑,收费标准按 浙发改价格【2019】331号《省发展改革委省司法厅关于完善公证机构服务收费的通知》规定。 |
| 5 | 交货时间 | 分批交货，收到招标人交货通知之日起30天内完成交货。 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后3天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年4月28日12时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

本项目禁止转包；部分工作内容分包需经甲方同意。

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

- 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

- 三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

（2）报价明细表。

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（2）有效营业执照等复印件；

（3）投标人情况介绍；

（4）资信评审需要的相关证书、证明材料复印件；

（5）主要业绩表（详见格式）（附合同复印件）；

（6）拟投入项目人员汇总表（附件）；

（7）项目实施方案和技术措施等；

（8）投标人认为需要的其他资料。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括为完成本项目所需的所有费用和税费，包括空调循环水系统清洗及水处理、生活水系统清洗、水质检测、技术服务、人员、保险、税费等发生的一切费用。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2 所有投标文件应密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

- 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

- 1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件签署及密封不符合招标文件要求的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性并签字确认；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

- 五、评标

1  专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2 评标的方式

2.1  评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

- 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2. 对中标候选人进行公示；

- 3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

第三章 招标项目需求

# 项目概况

1.1服务期：3年（预计开始时间为2023年5月，实际以甲方通知时间为准）

1.2服务地点：

需要空调循环水系统清洗、水处理及检测的金华市轨道交通金义东全线13座地下站（金华站、双溪西路站、八一南街站、万达广场站、金华南站、秦塘站、国际商贸城站、浙医四院站、歌山路站、人民路站、明清宫站、横店高铁站、义乌高铁站（明清宫站、横店高铁站、义乌高铁站以实际开通日期为准））；

需要生活水箱清洗及水质检测的金华市轨道交通金义东全线由生活水箱供水的19座车站及场段（大堰河街站、轨道大厦站、塘雅站、塘雅车辆段站、塘雅车辆段、综保区站、新区站、东华街站、义亭站、官塘站、官塘停车场、江东站、春晗站、凌云站、木雕城站、会展中心站、体育馆站、后宅停车场、槐堂停车场（后宅停车场、槐堂停车场以实际开通日期为准））；

# 规范及标准

该项目须遵照但不限于以下技术标准和规范（若有版本更新则遵照最新版执行）：

2.1《采暖空调水质》GB/T29044-2012

2.2《工业循环冷却水处理设计规范》GB∕T 50050-2017

2.3《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

2.4《二次供水设施卫生规范》GB 17051─1997

2.5《水和废水监测分析方法》

2.6《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》

# 委外工作模式及内容

3.1维保模式

本项目采取委外维保，本项目涉及服务内容不允许分包，水质检测应由有资质的第三方完成。维保作业期间需全程由运营方监督管理。

3.2委外服务内容

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量（次/年） | 车站数量（个） | 周期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春季空调水系统清洗保养 | 1.每年4月份进行开机前水系统清洗、除垢服务； 2.处理完成后需提供第三方检测报告。 | 1 | 13 | 3 | 1.对空调水循环系统水质进行杀菌、灭藻、剥离污泥、清除油污； 2.对冷却、冷冻水管路中投加化学清洗剂进行循环清洗，对管路中钙化物、PH值进行控制； 3.清洗冷却塔，排除污水，对循环水补水、排污、拆洗过滤网，排污至水清； 4.对水循环系统水质投放缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、预膜剂等药剂工作，药剂之间效果不可互相干涉； 5.检查冷水机组蒸发器、冷凝器以及空调末端设备的表冷器，进出水温度达标、冷水机组趋近温度达标，必要时进行通炮工作。 |
| 2 | 秋季空调水系统清洗保养 | 1.每年11月份进行停机后水系统清洗、除垢服务； 2.处理完成后需提供第三方检测报告。 | 1 | 13 | 3 |  |
| 3 | 空调季水质处理维护 | 1.每年（5月-10月）保持每个月2次水质维护管理； 2.需至少提供每月第一次水质维护完成后的水质分析报告；需提供7月及9月共2次三方检测报告； 3.在特殊情形或特殊时期，甲方若有合理增加水质管理维护频次需求，乙方需免费为甲方增加维护频次。 | 12 | 13 | 3 |  |
| 4 | 生活水箱清洗及水质检测 | 1.每年对生活水箱进行一次清洗、消毒及水质检测； 2.乙方须在每项清洗消毒工作完成后，向甲方提交具备环境监测资质（CMA）的第三方检测机构出具的水质检测合格报告。 | 1 | 19 | 3 | 检测项目包含色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、PH、大肠菌群、细菌总数、余氯。 |

3.3水处理维保服务质量要求

水处理总体质量要求：水处理后，需保证系统水质清澈，水系统管路、蒸发器水侧、冷凝器水侧、空调末端设备水侧、Y型过滤器、冷却塔填料、在线吸垢仪等无结垢、粘泥，冷却塔内无锈蚀、无藻类。

水处理维保服务各项指标应满足金华市环保单位相关要求。

3.3.1乙方须确保水处理服务所用药剂不会对不锈钢管路、阀门、镀锌钢管等部件产生化学反应或伤害；

3.3.2空调循环水无异味、无青苔、无垢片、无泡沫等其他可见杂物；

3.3.3空调循环水Y型过滤器、过滤网清洁无堵塞；

3.3.4必要时对单台设备旁通循环清洗；

3.3.5水处理后不得发生结垢、腐蚀和菌藻滋生及由此产生的故障及停机事故；

3.4空调季（5月至10月）每站每月至少2次水质管理维护，必要时加大现场维护频率。水质处理完成后根据甲方服务内容要求提供水质分析报告或第三方检测报告原件。

3.5乙方须在合同期内定期提交具备浙江省环境监测资质（CMA）的第三方检测机构出具的水质检测合格报告原件。在合同期内免费、及时配合相关部门的检查、检测等相关工作。

3.6乙方应次月5日前提供上月《空调循环水系统、生活水系统清洗及水处理检测项目服务报告》和第三方水质检测报告给甲方审阅，内容包括但不限于：项目进度、乙方服务人员、实施情况、检测报告分析、未达标项的处理、项目实施安全保障及其他突发情形。

3.7水循环系统清洗、水质处理服务后，乙方负责作业产生的清理物的清运工作；接到甲方通知后，乙方24小时（包含工作日和休息日）内完成指定生活水箱的清洗、消毒服务含清理物的清运。

3.8服务期间乙方不得影响甲方正常生产和生活秩序。

3.9服务范围内产生的垃圾和废物的处理乙方需严格按照国家及浙江省金华市有关污染法规及行业规定，不得造成二次污染。

3.10每次完成清洗、消毒后，由甲乙双方现场对接人就清洗、消毒时间、

清洗、消毒数量、质量等内容以书面形式进行签字确认，以作为费用结算的必要依据之一。

3.11 清洗维护服务质量要求:

3.11.1生活水箱整体清洁，无青苔、无泡沫等其他可见杂物。

3.11.2水池水箱无开裂无破损。

3.11.3用水水管、溢流口、泄水口等无堵塞、无漏水。

3.11.4浮球阀、液位计等可正常使用。

3.11.5爬梯无锈蚀。

3.12生活水箱清洗、消毒委外服务在作业过程中，需在甲方现场对接人监管监督下作业。

3.13乙方须在每项清洗消毒工作完成后，7个工作日内提交具备环境监测资质(CMA)的第三方检测机构出具的水质检测合格报告原件。

3.14水箱清洗、消毒使用的消毒剂应符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》要求。

3.15清洗、消毒后应即刻采集水样，对水质进行检验，检测结果应符合GB5749的规定。

3.16循环水处理后应达到国标《GB/T29044-2012采暖空调水质》要求；生活水箱清洗后应达到《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》要求；具体参数要求如下所示：

3.16.1集中空调间接供冷开式循环冷却水系统水质要求：

| 检测项 | 单位 | 循环水 |
| --- | --- | --- |
| pH(25℃) | / | 7.5~9.5 |
| 浊度 | NTU | ≤20 |
|  |  | ≤10（当换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式） |
| 电导率（25℃） | μS/cm | ≤2300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤600 |
| 钙硬度＋总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤1100 |
| Cl- | mg/L | ≤500 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| NH3-Na | mg/L | ≤10 |
| 游离氯 | mg/L | 0.05~1.0（循环回水总管处） |
| CODcr | mg/L | ≤100 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1×105 |
| 有机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 当补充水源为地表水、地下水或再生水回用时，应对本指标项进行检测与控制。 |  |  |

3.16.2集中空调循环冷水系统水质要求

| 检测项 | 单位 | 循环水 |
| --- | --- | --- |
| pH(25℃) | / | 7.5~10 |
| 浊度 | NTU | ≤10 |
| 电导率（25℃） | μS/cm | ≤2000 |
| Cl- | mg/L | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤500 |
| 溶解氧 | mg/L | ≤0.1 |
| 有机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |

3.16.3生活水箱清洗水质要求

| 检测项 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 色度 | 度 | ≤15 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | / | 无 |
| PH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |

# 维保设备清单和工作量

4.1地下站水系统设备明细表

| 序号 | 站点 | 冷水机组（台） | 冷却塔（台） | 冷却水泵（台） | 冷冻水泵（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华站 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
| 2 | 双溪西路站 | 2 | / | / | / | 一体式冷水机组，集成机组、水泵和冷却塔 |
| 3 | 八一南街站 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
| 4 | 万达广场站 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
| 5 | 金华南站 | 2 | / | / | / | 一体式冷水机组，集成机组、水泵和冷却塔 |
| 6 | 秦塘站 | 3 | 3 | 3 | 3 | / |
| 7 | 国际商贸城站 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
| 8 | 浙医四院站 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
| 9 | 歌山路站 | 2 | / | / | / | 一体式冷水机组，集成机组、水泵和冷却塔 |
| 10 | 人民路站 | 2 | / | / | / | 一体式冷水机组，集成机组、水泵和冷却塔 |
| 11 | 明清宫站 | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
| 12 | 义乌高铁站（预计25年开通） | 2 | 2 | 3 | 3 | / |
| 13 | 横店高铁站（预计24年开通） | 2 | / | / | / | 一体式冷水机组，集成机组、水泵和冷却塔 |

4.2生活水箱设备数量及容积明细表

| 序号 | 站点 | 容积（m³） | 数量（座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大堰河街站 | 12 | 1 |
| 2 | 轨道大厦站 | 12 | 1 |
| 3 | 塘雅站 | 12 | 1 |
| 4 | 塘雅车辆段站 | 12 | 1 |
| 5 | 综保站 | 12 | 1 |
| 6 | 新区站 | 12 | 1 |
| 7 | 东华街站 | 12 | 1 |
| 8 | 义亭站 | 12 | 1 |
| 9 | 官塘站 | 12 | 1 |
| 10 | 塘雅车辆段 | 150 | 1 |
| 11 | 官塘停车场 | 50 | 1 |
| 12 | 江东站 | 12 | 1 |
| 13 | 春晗站 | 12 | 1 |
| 14 | 凌云站 | 12 | 1 |
| 15 | 木雕城站 | 12 | 1 |
| 16 | 会展中心站 | 12 | 1 |
| 17 | 体育馆站 | 12 | 1 |
| 18 | 后宅停车场（预计25年开通） | 52 | 1 |
| 19 | 槐堂停车场（预计24年开通） | 45 | 1 |

# 项目维保资源配备要求

5.1维保所需资源要求

5.1.1工器具：乙方必须自行准备必备的工器具，包括但不限于铲类工具、刷类工具、通炮机、螺丝批、套筒工具套装等。

5.1.2耗材：乙方必须自行提供水处理及清洗所需药液，包括但不限于缓蚀阻垢剂、除垢剂、杀菌灭藻剂、清洗消毒液等。

5.1.3劳保用品：乙方必须自行提供作业人员作业所需劳动保护用品，包括但不限于线手套、乳胶手套、雨靴、护目镜、口罩等。

5.2甲方可为乙方提供现有的旁流水处理设备及设备使用方式，若使用，乙方需负责此设备正常运行。

# 维保工作人员要求

6.1人员配备要求

为保证项目顺利进行，乙方需配备足够生产作业人员，乙方须保证设有1名项目负责人（可兼技术及安全管理负责人），总人数不得少于3人（含项目负责人）。项目负责人需具备至少有一个相关项目管理经验，对作业安全、质量、工艺、成本控制、进度计划等具备良好管理能力；作业人员需具备至少1年及以上相关工作经验，需要持有低压电工证等；生活水箱清洗消毒人员应持有健康证明并经过相关培训方可从事水箱清洗、消毒工作。乙方必须提供以上人员证书复印件（身份证、相关资质证书、工作经验及项目管理证明）交甲方备案。

6.2项目团队在非作业期间可采取不坐班模式，但当特殊情况下需要乙方提供服务时，乙方需在3小时内指派技术人员进行服务、指导、应急处理等事项。项目成员应是投标单位的正式员工须提供劳动合同及社保证明材料。在合同执行过程中甲方有权检查人员技术能力，如果发现人员技术能力达不到要求，乙方应予以更换合格作业人员。

6.3乙方应在合同签订后一周内向甲方提交其团队的组织架构，当团队人员发生变化时，应及时通知并得到甲方认可。乙方必须将其主要人员（项目负责人、作业人员）的具体名单及分工、人员履历表、技能证书或职称等级等材料报甲方。

# 项目对安全管理的要求

7.1乙方应遵循甲方有关的安全规定，清洗现场设置施工负责人，落实清洗作业人员的个人防护，采取有效措施保证清洗施作业人员及建构筑物内人员的安全，并保护好环境。

7.2考虑到本服务工作涉及的清洗作业环境，施工人员必须佩戴合格的个人防护用品，包括但不限于乳胶手套、口罩、护目镜等，如果现场清洗人员没有佩戴足够合格的个人防护用品，甲方有权停止乙方当日清洗服务工作，并做出其相应考核。

7.3乙方应实行持证上岗，特别是特殊工种，要教育服务人员树立安全第一，预防为主思想，做好自我防护措施。服务人员涉及登高作业时要有高空作业证，要切实履行安全保证措施，脚手架搭设完成后，须经安全验证合格，方可使用。

7.4乙方必须对作业人员进行必要技术安全培训，必须为作业人员购买人生意外险、工伤险等保险。

# 应急处理组织和能力的要求

8.1乙方应成立以项目负责人为组长的应急处理小组，其名单和通讯方式应在部门备案，应急处理小组接受甲方的检查、指导和指挥。

8.2乙方应急处理小组各成员应明确职责。项目经理或技术负责人作为应急抢险乙方负责人服从甲方的统一指挥，组织乙方人员及时响应，乙方管理人员和生产骨干要24小时保持通讯联络畅通，满足故障抢修的需要。

8.3轨道交通发生的故障和委外维保专业相关时，乙方项目负责人应立即组织人员参与抢修。

# 质量管理要求

9.1质量管理要求

9.1.1质量标准

9.1.1.1本项目工程质量严格执行甲方的有关规定，严格执行相关技术标准和规范。

9.1.1.2提供所有选用物料及备件的质量保证。

9.1.1.3作业完工后的验收工作：清洗保养质量满足要求；水质检测符合国标要求；设备调试满足运行要求。

9.2质量保证措施

9.2.1加强教育，加强质量意识，加强创精品意识。

9.2.2以全面质量管理贯穿整个作业过程，严格按照甲方相关要求组织施工。

9.2.3全面实施技术交底制度。乙方进场时，必须进行有针对性的技术交底，其中包括设备维护清洗标准及故障应急处理方法等。

9.2.4认真落实质量责任制，乙方施工负责人需在作业过程中全方位监控，严把质量关。

9.2.5认真贯彻执行国家、地方、行业及甲方有关部门对设备维修质量的有关规范、规定和质量管理体系等有关规定。

9.3质量验收

9.3.1质量管理与控制依据

符合国家及行业相关标准和甲方的相关规范。

9.3.2标准适用原则

满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行（如以下规范互有冲突，由甲方确定规范或要求）。

（1）甲方的各种会议纪要、决议、通知等；

（2）甲方的企业标准；

（3）甲方的规章制度；

（4）地铁行业规范；

（5）相关行业出版的专业书籍、文献、教材等；

（6）国家标准；

（7）以上均未涉及的，由甲方与乙方共同商定。

9.4质量管理控制方法与手段

甲方在作业过程中监督检查，根据作业质量填写作业记录表。

# 维保材料物资管理要求

10.1提供服务期间，乙方应保证其使用的一切与提供服务相关的物料、设备、工具、设施的性能表现均符合合同对服务的要求。乙方应对物料、设备、工具的损坏、丢失或损失负责，并自负相关费用进行更换、修理及补充；乙方还应负责设备设施的搬入、建立、看管以及搬离等。

10.2当甲方认为乙方使用的物料、设备、工具、设施等因工艺、性能表现、安全性、环保等方面的原因不符合合同对服务的要求，有权要求乙方更换；同时甲方就其合适替代品向乙方提出建议；乙方应承担费用，立即按照甲方代表的建议对不符合要求的物料、设备、工具、设施进行更换。如乙方对此有异议，应立即向甲方提交证明其符合合同要求的有效说明。如甲方认定该说明不足时，乙方仍应立即对上述物料、设备、工具、设施进行更换。

10.3甲方不对乙方物料、工具、设备提供长期存放场所。

# 文明管理要求

11.1作业过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明作业管理。

11.2作业过程中，乙方应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余物料，保持现场整洁和道路畅通。

11.3保护作业区域内各种管线、管路、仪器仪表、阀门等，不得随意破坏、操作、占用、踩踏。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。

11.4必须负责保养现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

11.5运至现场的物料，剩余部分由乙方及时回收。

11.6维修现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

# 考核与评价要求

12.1甲方负责对委外工作进行现场检查与考核，检查出问题应要求其立即整改，问题严重的发整改通知单。

12.2甲方根据委外作业实施情况，对检测结果进行普查，并对照委外合同中的考核细则，必要时可对乙方开具扣款建议书，提出扣款建议。

12.3甲方根据检测结果，结合检查情况填写工作记录表，并根据工作情况提出考核意见。

12.3.1空调循环水质处理工作记录表（空调季）

| 序号 | 项目 | 检查处理结果 | 施工人员 | 核实人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水质处理、加药 | 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 2 | 冷却塔水盘结垢、除藻检查 | 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 车站 |  |  | 日期 |  |  |

12.3.2空调循环水质处理工作记录表（11月进行）

| 序号 | 项目 | 检查处理结果 | 施工人员 | 核实人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻、冷却水循环系统整体清洗、排水 | 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 2 | 冷水机组、末端设备通炮除垢（非必要，视实际情况执行） | 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 车站 |  |  | 日期 |  |  |

12.3.3空调循环水质处理工作记录表（4月进行）

| 序号 | 项目 | 检查处理结果 | 施工人员 | 核实人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻、冷却水循环系统整体清洗、加药，Y型过滤器等拆卸清洗 | 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 2 | 冷却塔水盘结垢、除藻检查 | 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 车站 |  |  | 日期 |  |  |

12.3.4水池(箱)工作记录表

| 水池(箱)工作记录表 |  |
| --- | --- |
| 乙方名称: 填表日期: 年 月 日 |  |
| 水箱清洗服务 | 车站站点: 水箱: 水箱容积: m³ |
| 甲方验收 | 验收方法:进入生活水箱消毒人员长靴、手套等是否提前消毒 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 验收方法:水池经过消毒服务 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 验收方法:池壁触摸无滑腻感 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 验收方法:池壁及底部无青苔、藻类 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 验收方法:水池内部无异味 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 验收方法:水池(箱)内部四周及上方无异物干净整洁，底部无泥沙 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 验收方法:水箱外部表面无泥垢、四周及上方无异物干净整洁 验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 最终验收结果:口验收合格口验收不合格 |
|  | 乙方施工人员(签名): 甲方现场监管人员(签名): |
|  | 甲方工班长确认(签名): 甲方工程师确认(签名): |
| 备注 | 备注:本表由双方共同确认填写，此表作为结算的依据之一。 |

12.3.5考核明细表：

| 序号 | 考核分类 | 考核内容 | 扣款标准 （元/次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全指标 | 未经甲方同意擅自带领其他与工作无关人员进入作业区域。 | 1000元/次 |  |
| 2 |  | 作业人员未在甲方进行备案而参加本项目作业的。 | 1000元/次 |  |
| 3 |  | 违章指挥的。 | 1000元/次 |  |
| 4 |  | 违章作业的。 | 1000元/次 |  |
| 5 |  | 违规操作设备的。 | 1000元/次 |  |
| 6 |  | 未经允许擅自操作非本专业设施设备。 | 1000元/次 |  |
| 7 |  | 擅自进行施工的。 | 1000元/次 |  |
| 8 |  | 擅自取消作业的。 | 1000元/次 |  |
| 9 |  | 擅自超出作业允许范围的。 | 500元/次 |  |
| 10 |  | 其他违反运营安全相关管理规定的。 | 1000元/次 |  |
| 11 |  | 拒不接受检查或不配合甲方人员工作，或酒后作业、在工作场所内出现违法、综治行为。 | 1000元/次 |  |
| 12 |  | 给甲方管理部门造成负面影响的。 | 1000元/次 |  |
| 13 |  | 对甲方进行造谣生事、惹是生非行为的。 | 1000元/次 |  |
| 14 |  | 擅自发布甲方生产信息的。 | 1000元/次 |  |
| 15 |  | 未经甲方书面同意，乙方更换项目负责人的。 | 3000元/次 |  |
| 16 | 日常考核 | 未按时进行检测内容提交的，每延迟一天。 | 100/天*份 |  |
| 17 |  | 作业完毕后没有按甲方要求将现场出清的。 | 500元/次 |  |
| 18 |  | 因乙方配备的工器具、材料不齐备而导致检修作业无法开展的。 | 500元/次 |  |
| 19 |  | 乙方作业人员未按甲方要求及时反馈信息的。 | 500元/次 |  |
| 20 |  | 造成甲方设备、设施破坏或第三方财产损失等现象。 | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款500元/次 |  |
| 21 | 技术质量 | 在甲方现场验收出具不合格意见后，乙方未在10个工作日内完成整改，每发生一次。 | 2000元/次 |  |
| 22 |  | 未达到的约定的服务质量和标准情况时，乙方应采取措施补救，使其达标。每发生一次。 | 2000元/次 |  |
| 23 | 其它 | 特别重大事故。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款30000元/次。 |  |
| 24 |  | 重大事故。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款25000元/次 |  |
| 25 |  | 较大事故。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款20000元/次 |  |
| 26 |  | 一般事故。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款15000元/次 |  |
| 27 |  | 险性事件。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款10000元/次 |  |
| 28 |  | 一般事件。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款8000元/次 |  |
| 29 |  | 事件苗头。（按甲方既有的规定定性） | 乙方按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，扣款5000元/次 |  |
| 30 |  | 其它问题参照甲方相关规章制度进行考核。 | 以具体条款为准 |  |
| 注：1.考核时，有相近考核条款时按扣款最高考核条款进行处罚； 2.每月考核一次，考核结果每季度汇总一次。 |  |  |  |  |

# 其他要求

13.1乙方所提供的清洗及消毒服务，必须完全满足所有相关法律法规要求，根据相关规定进行清洗，向相关部门申请各项检验合格证、许可证，签署并提交各项检测及安全报告等工作，各项费用由乙方承担。各药剂需满足各自添加剂量要求，且不相互发生反应，消毒液需满足无刺激性气味的环保要求，不引起乘客身体、感官不适。

13.2乙方须于每次工作后，清理现场的垃圾和剩余物料等，保持工作地点整洁，符合甲方的要求。

13.3乙方须负责因其清洁服务对甲方所拥有的其他产业、设备、系统引起损坏的部分，提供免费维修服务。如乙方在甲方要求的期限内不能修复损坏的部分，甲方有权另找其他单位将受损毁部分修复，由此而引致的维修费用由乙方承担。

13.4由于本清洗服务是在金华轨道交通属地范围内作业，乙方现场服务人员必须无条件严格遵从甲方的规章制度，服从属地部门管理与安排，听从现场工作人员指引，做到安全文明施工。

13.5乙方进行清洗服务或使用甲方设备时，须保证既有设备设施不得遭到损坏，如有发生须负责免费恢复完好。

第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

- 评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力、资信等级、获得的荣誉等情况，综合比较，2～7分。 |
| 2 | 投标人对本项目的熟悉程度、理解程度的深度及投标人对自身参加本项目的优势与有利条件的分析、服务宗旨、服务目标与特色阐述，横向比较打分。2-6分。 |
| 3 | 投标人对本项目的服务重点、难点的分析及提出的解决方案或措施阐述，横向比较打分。2-6分 |
| 4 | 投标人拟投入本项目的用品、设备、工器具耗材、服务人员的物资装备与劳保用品等配置方案制定的合理性、完善程度及专业化程度，横向比较打分，2-5分。 |
| 5 | 拟为本项目配置的项目负责人、作业人员的资历及同类服务项目经验情况，人员条件满足招标要求、配置齐全、资历等，横向比较打分，2-6分。（须提供项目团队人员的社保证明） |
| 6 | 应急处理预案方案、措施是否完善、有针对性，横向比较打分。1-5分。 |
| 7 | 项目质量和安全管理措施是否完善、有针对性，横向比较打分。1-5分。 |
| 8 | 维保材料物资管理和文明作业管理措施是否完善、有针对性，横向比较打分。1-5分。 |
| 9 | 第三方检测质量管控、保障措施是否科学、全面，横向比较打分。1-5分。 |
| 10 | 针对本项目建立的职责、考核奖罚、标准化操作、档案资料管理等规定制度的完善性，横向比较打分。1-5分。 |
| 11 | 对业主或项目管理的合理化建议，是否具体、有针对性、可操作性强，横向比较打分。1-5分。 |
| 12 | 除满足招标公告中资格要求的业绩外，自2018年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），投标人承担过国内单个合同金额在40万元及以上的空调水系统或生活水系统的维护保养或维修类业绩，每个得2.5分，本项最高得10分。 证明材料：合同，合同所能承载的证明内容应符合工作要求的具体表述。 |

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

# 第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程

运营2023-2025年空调循环水系统清洗及

水处理项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二三年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程

运营2023-2025年空调循环水系统清洗及

水处理项目合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025年空调循环水系统清洗及水处理。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、下列文件应作为本合同的一部分组成：

1.合同补充协议（如有）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.合同主要条款；

5.招标文件（含用户需求书）及其修改补充文件；

6.投标文件；

7.其他文件（包括但不限于发包人的相关管理办法和规定）。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、合同价款

含税合同价款大写：               整（¥       元），其中除税价为       元，税款       元。

本合同为固定除税单价合同，合同价款包括空调循环水系统清洗及水处理、生活水系统清洗、水质检测、技术服务、人员、保险、税费等发生的一切费用。

数量按实结算，最终结算金额=实际工程量×中标单价，合同暂定税率为9%，税款按实际开票税率结算。

三、付款方式

1、按自然年度据实结算。合同签订生效后，每年服务完成，并且收到乙方提供的完整支撑性资料，甲方于每年年末验收合格后支付该年度实际发生费用的95%，该年余款5%在下一年度支付时一并支付；第三年度的费用在合同履行结束后一次性支付。

2、验收时需提供的支撑性材料包括但不限于以下材料：水质分析/检测报告；循环水系统清洗、水箱清洗、水质处理工作记录表（甲方要求的格式）；甲方认为需要的其它资料。

3、乙方提出支付申请时须按甲方（或甲方指定单位）要求的支付申请格式，同时提供甲方（或甲方指定单位）认可的增值税发票（若结算税款为零的，开具的票据需经甲方认可）。甲方在支付手续齐全后支付。

四、服务要求

详见用户需求书。

五、转包或分包

1.本项目禁止转包；部分工作内容分包需经甲方同意。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.乙方在接到甲方中标通知书后交纳中标总价2%的履约保证金，缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金在合同履约结束后无息退还。

七、甲方权利义务

1、甲方的权利：

（1）甲方有权根据需要制定工作管理制度和考核制度。

（2）甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

（3）甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任协议要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

（4）甲方有权对乙方的工具设备、用品及其他设施的到位及备用状态进行检查。

（5）当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

（6）甲方有权对乙方履约情况进行监督检查。

（7）甲方有权对作业内容进行补充完善，并下发临时任务。

2、甲方的义务：

（1）按协议规定支付协议款项。

（2）甲方需向乙方提供完成本项目的基础资料。

（3）协助乙方办理相关证明及文件，开具协议执行所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

八、乙方的权利与义务

1、乙方的权利：

（1）乙方有权按协议有关条款规定获得所完成的合格工作的报酬。

（2）为了更好、更安全地完成项目工作，乙方有权向甲方提出合理化建议。

2、乙方的义务：

（1）必须确保服务范围内所有设备设施用品等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

（2）乙方应遵守国家各项法律法规、规章制度，服从和遵守本项目用户需求书要求、甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。

（3）按规定委派项目负责人，代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。

（4）乙方应按照用户需求书要求向甲方提供项目人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

（5）必须严格执行甲方制定的各项安全管理制度。

（6）乙方需按照甲方要求提供服务；

（7）在协议期内，因乙方原因造成的事故、事件由乙方负责并承担一切赔偿责任。

（8）乙方为甲方提供加急服务，不另行收费。

（9）乙方所提供的清洗及消毒服务，必须完全满足所有相关法律法规要求，根据相关规定进行清洗，向相关部门申请各项检验合格证、许可证，签署并提交各项检测及安全报告等工作，各项费用由乙方承担。各药剂需满足各自添加剂量要求，且不相互发生反应，消毒液需满足无刺激性气味的环保要求，不引起乘客身体、感官不适。

（10）乙方须于每次工作后，清理现场的垃圾和剩余物料等，保持工作地点整洁，符合甲方的要求。

（11）乙方须负责因其清洁服务对甲方所拥有的其他产业、设备、系统引起损坏的部分，提供免费维修服务。如乙方在甲方要求的期限内不能修复损坏的部分，甲方有权另找其他单位将受损毁部分修复，由此而引致的维修费用由乙方承担。

（12）由于本清洗服务是在金华轨道交通属地范围内作业，乙方现场服务人员必须无条件严格遵从甲方的规章制度，服从属地部门管理与安排，听从现场工作人员指引，做到安全文明施工。

（13）乙方进行清洗服务或使用甲方设备时，须保证既有设备设施不得遭到损坏，如有发生须负责免费恢复完好。

九、 双方违约责任

1.合同生效后，因甲方原因要求解除合同而告合同终止，甲方应向乙方支付已完成工作量的合同费用。

2.在签订合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，违约金标准为合同总价的5%，违约金由乙方支付；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.其他考核要求详见用户需求书中考核明细表。

4.一切违约金及相应损失，甲方有权从应付款中或履约担保中直接扣除。因乙方违约，甲方向乙方索赔而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等）由乙方承担。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上或累计120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。如协商不成，任何一方有权解除合同。

十一、保密条款

1、自本合同生效之日起，乙方不得将本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于各方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、U 盘资料等）透露或泄露给其他团体或个人。

2、乙方因过错造成泄密而给甲方造成损失的，乙方应承担经济赔偿责任。

3、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十二、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十三、本合同一式12份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，具有同等法律效力，甲方执8份，乙方执4份。

十四、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：

签约地点：____________________

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2023年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

未提供格式的，投标人按资格要求及评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 站点/场段 | 工程量（3年） | 计量单位 | 综合单价 （含税） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调水系统清洗保养 | 金华站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 双溪西路站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 八一南街站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 万达广场站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 金华南站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 秦塘站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 国际商贸城站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 浙医四院站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 歌山路站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 人民路站 | 6 | 次 |  |  |  |
|  |  | 明清宫站（预计23年开通） | 5 | 次 |  |  |  |
|  |  | 义乌高铁站（预计25年开通） | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 横店高铁站（预计24年开通） | 4 | 次 |  |  |  |
| 2 | 空调季水质处理维护 | 金华站、双溪西路站、八一南街站、万达广场站、金华南站、秦塘站、国际商贸城站、浙医四院站、歌山路站、人民路站、明清宫站（预计23年开通）、义乌高铁站（预计25年开通）、横店高铁站（预计24年开通） | 432 | 次 |  |  |  |
| 3 | 空调季水质检测 |  | 72 | 次 |  |  |  |
| 4 | 生活水箱清洗及水质检测 | 大堰河街站、轨道大厦站、塘雅站、塘雅车辆段站、综保站、新区站、东华街站、义亭站、官塘站、江东站、春晗站、凌云站、木雕城站、会展中心站、体育馆站 | 45 | 次 |  |  |  |
|  |  | 塘雅车辆段 | 3 | 次 |  |  |  |
|  |  | 官塘停车场 | 3 | 次 |  |  |  |
|  |  | 后宅停车场（预计25年开通） | 3 | 次 |  |  |  |
|  |  | 槐堂停车场（预计24年开通） | 3 | 次 |  |  |  |

注：1.以上价格均为含税价；报价时税率按9%进行报价，若投标人在中标后实际税率不同，结算时税款按实际开票税率计。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 固定服务网点地址（离投标项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

主要业绩表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同价 （万元） | 交货期 | 项目地址 用户联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表附合同、验收报告复印件并注明所在页码。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月     日